## CALCUL
Tableau de perte de charge PLT/ Tabel drukverlies PLT
Description/Beschrijving | Données et calcul / Gegevens en berekening
Type de gaz / Type gas | H
DN | 25
Puissance nominale installée Pn (kW) / geinstalleerd nominaal vermogen Pn (kW)* | 30
Longueur (m) / Lengte (m) | 20
Nombre de coudes / Aantal bochten | 6
Différence de niveau (m)/ Hoogte verschil (m) | 8 | (+ vers le haut) (+ opwaarts)
ΔP (Pa) | 15.3087
ΔP (mbar) | 0.15309
Données / Data |  | Gaz/gas L | 9.769 | kWh/Nm³
Résultat / Resultaat |  | Gaz/gas H | 11.63 | kWh/Nm³
|  | Propane | 25.95 | kWh/Nm³
Si la puissance installée est trop élevée, le ΔP aura une valeur de "0". Dans ce cas, veuillez prendre contact avec Evodis pour de plus amples informations.
Als het geinstalleerde vermogen te groot is, heeft de ΔP een "0" waarde. Gelieve met Evodis contact te nemen voor meer informatie.
* Selon/ volgens NBN D51-003
Ce tableau de calcul est la propriété d’Evodis. Toute utilisation de ce tableau à une autre fin que le calcul des pertes de charge du système PLT Indoorflex n’est pas autorisée.
Deze rekentabel is eigendom van Evodis. Elk gebruik van deze tabel voor een ander doel dan de berekening van de drukverliezen van het PLT Indoorflex-systeem is niet toegestaan.
2021-02

## DN12-H (hidden)
[13 empty] | DN 12 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | H |  | 0.1 | 0.25401 | 201.1589 | 0.15348 | 0.0033904 | 0.33904 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 11.8 | mm | 0.2 | 0.50801 | 402.3179 | 0.12281 | 0.010851 | 1.0851 |  |  |  |  | H | 11.63
k | 0.7 |  | 0.4 | 1.016 | 804.6358 | 0.10419 | 0.036823 | 3.6823
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 1.524 | 1206.9537 | 0.096938 | 0.077087 | 7.7087 | BECETEL PA/m | 0 | 0.33904 | 1.0851 | 3.6823 | 7.7087 | 13.1439 | 19.9781 | 28.2058 | 37.8232 | 48.8277 | 61.2175 | 74.991 | 90.1472 | 106.685
Ro | 0.808 |  | 0.8 | 2.032 | 1609.2715 | 0.092973 | 0.13144 | 13.1439 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4
|  |  | 1 | 2.5401 | 2011.5894 | 0.090442 | 0.19978 | 19.9781
|  |  | 1.2 | 3.0481 | 2413.9073 | 0.088673 | 0.28206 | 28.2058
|  |  | 1.4 | 3.5561 | 2816.2252 | 0.087361 | 0.37823 | 37.8232 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 4.0641 | 3218.5431 | 0.086346 | 0.48828 | 48.8277 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 4.5721 | 3620.861 | 0.085535 | 0.61217 | 61.2175 |  | 0.33904 | 1.163 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 5.0801 | 4023.1788 | 0.084872 | 0.74991 | 74.991 |  | 1.0851 | 2.326 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 5.5881 | 4425.4967 | 0.084318 | 0.90147 | 90.1472 |  | 3.6823 | 4.652 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 6.0961 | 4827.8146 | 0.083848 | 1.0668 | 106.685 |  | 7.7087 | 6.978 |  | 0 | 0
[10 empty] | 13.1439 | 9.304 |  | 0 | 0
[10 empty] | 19.9781 | 11.63 |  | 0 | 0
[10 empty] | 28.2058 | 13.956 |  | 0 | 0
[10 empty] | 37.8232 | 16.282 |  | 0 | 0
[10 empty] | 48.8277 | 18.608 |  | 0 | 0
[10 empty] | 61.2175 | 20.934 |  | 0 | 0
[10 empty] | 74.991 | 23.26 |  | 0 | 0
[10 empty] | 90.1472 | 25.586 |  | 0 | 0
[10 empty] | 106.685 | 27.912 |  | 0 | 0

## DN16-H (hidden)
[13 empty] | DN 16 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | H |  | 0.1 | 0.14721 | 153.1404 | 0.16634 | 0.00093958 | 0.093958 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 15.5 | mm | 0.2 | 0.29442 | 306.2807 | 0.12896 | 0.0029137 | 0.29137 |  |  |  |  | H | 11.63
k | 0.8 |  | 0.4 | 0.58885 | 612.5614 | 0.10616 | 0.009594 | 0.9594
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.88327 | 918.8421 | 0.097195 | 0.019764 | 1.9764 | BECETEL PA/m | 0 | 0.093958 | 0.29137 | 0.9594 | 1.9764 | 3.3351 | 5.032 | 7.0648 | 9.4324 | 12.1338 | 15.1682 | 18.5352 | 22.2342 | 26.265 | 30.6273 | 35.3208 | 40.3453 | 45.7007 | 51.3867 | 57.4033 | 63.7504
Ro | 0.808 |  | 0.8 | 1.1777 | 1225.1228 | 0.092256 | 0.033351 | 3.3351 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8
|  |  | 1 | 1.4721 | 1531.4036 | 0.089084 | 0.05032 | 5.032
|  |  | 1.2 | 1.7665 | 1837.6843 | 0.086856 | 0.070648 | 7.0648
|  |  | 1.4 | 2.061 | 2143.965 | 0.085198 | 0.094324 | 9.4324 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 2.3554 | 2450.2457 | 0.083911 | 0.12134 | 12.1338 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 2.6498 | 2756.5264 | 0.08288 | 0.15168 | 15.1682 |  | 0.093958 | 1.163 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.9442 | 3062.8071 | 0.082035 | 0.18535 | 18.5352 |  | 0.29137 | 2.326 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 3.2387 | 3369.0878 | 0.081328 | 0.22234 | 22.2342 |  | 0.9594 | 4.652 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 3.5331 | 3675.3685 | 0.080727 | 0.26265 | 26.265 |  | 1.9764 | 6.978 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 3.8275 | 3981.6492 | 0.080209 | 0.30627 | 30.6273 |  | 3.3351 | 9.304 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 4.1219 | 4287.93 | 0.079758 | 0.35321 | 35.3208 |  | 5.032 | 11.63 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 4.4164 | 4594.2107 | 0.079362 | 0.40345 | 40.3453 |  | 7.0648 | 13.956 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 4.7108 | 4900.4914 | 0.07901 | 0.45701 | 45.7007 |  | 9.4324 | 16.282 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 5.0052 | 5206.7721 | 0.078696 | 0.51387 | 51.3867 |  | 12.1338 | 18.608 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 5.2996 | 5513.0528 | 0.078414 | 0.57403 | 57.4033 |  | 15.1682 | 20.934 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 5.5941 | 5819.3335 | 0.078159 | 0.6375 | 63.7504 |  | 18.5352 | 23.26 |  | 0 | 0
[10 empty] | 22.2342 | 25.586 |  | 0 | 0
[10 empty] | 26.265 | 27.912 |  | 0 | 0
[10 empty] | 30.6273 | 30.238 |  | 0 | 0
[10 empty] | 35.3208 | 32.564 |  | 0 | 0
[10 empty] | 40.3453 | 34.89 |  | 0 | 0
[10 empty] | 45.7007 | 37.216 |  | 0 | 0
[10 empty] | 51.3867 | 39.542 |  | 0 | 0
[10 empty] | 57.4033 | 41.868 |  | 0 | 0
[10 empty] | 63.7504 | 44.194 |  | 0 | 0

## DN20-H (hidden)
[13 empty] | DN 20 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | H |  | 0.1 | 0.08254 | 114.6703 | 0.18668 | 0.00024822 | 0.024822 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 20.7 | mm | 0.2 | 0.16508 | 229.3406 | 0.14057 | 0.00074766 | 0.074766 |  |  |  |  | H | 11.63
k | 1 |  | 0.4 | 0.33016 | 458.6813 | 0.11252 | 0.0023939 | 0.23939
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.49524 | 688.0219 | 0.10146 | 0.0048567 | 0.48567 | BECETEL PA/m | 0 | 0.024822 | 0.074766 | 0.23939 | 0.48567 | 0.81125 | 1.215 | 1.6962 | 2.2545 | 2.8896 | 3.6011 | 4.3889 | 5.2529 | 6.193 | 7.2091 | 8.301 | 9.4687 | 10.7123 | 12.0315 | 13.4264 | 14.8969 | 16.443 | 20.6387 | 25.3063 | 30.4454 | 36.0556 | 42.1369
Ro | 0.808 |  | 0.8 | 0.66032 | 917.3625 | 0.09533 | 0.0081125 | 0.81125 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
|  |  | 1 | 0.8254 | 1146.7031 | 0.091376 | 0.01215 | 1.215
|  |  | 1.2 | 0.99049 | 1376.0438 | 0.08859 | 0.016962 | 1.6962
|  |  | 1.4 | 1.1556 | 1605.3844 | 0.086508 | 0.022545 | 2.2545 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 1.3206 | 1834.725 | 0.084888 | 0.028896 | 2.8896 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 1.4857 | 2064.0657 | 0.083588 | 0.036011 | 3.6011 |  | 0.024822 | 1.163 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.6508 | 2293.4063 | 0.082519 | 0.043889 | 4.3889 |  | 0.074766 | 2.326 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.8159 | 2522.7469 | 0.081623 | 0.052529 | 5.2529 |  | 0.23939 | 4.652 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.981 | 2752.0876 | 0.08086 | 0.06193 | 6.193 |  | 0.48567 | 6.978 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 2.1461 | 2981.4282 | 0.080202 | 0.072091 | 7.2091 |  | 0.81125 | 9.304 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 2.3111 | 3210.7688 | 0.079629 | 0.08301 | 8.301 |  | 1.215 | 11.63 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 2.4762 | 3440.1094 | 0.079123 | 0.094687 | 9.4687 |  | 1.6962 | 13.956 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 2.6413 | 3669.4501 | 0.078675 | 0.10712 | 10.7123 |  | 2.2545 | 16.282 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 2.8064 | 3898.7907 | 0.078274 | 0.12031 | 12.0315 |  | 2.8896 | 18.608 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 2.9715 | 4128.1313 | 0.077913 | 0.13426 | 13.4264 |  | 3.6011 | 20.934 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 3.1365 | 4357.472 | 0.077586 | 0.14897 | 14.8969 |  | 4.3889 | 23.26 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 3.3016 | 4586.8126 | 0.077289 | 0.16443 | 16.443 |  | 5.2529 | 25.586 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 3.7143 | 5160.1642 | 0.07665 | 0.20639 | 20.6387 |  | 6.193 | 27.912 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 4.127 | 5733.5157 | 0.076128 | 0.25306 | 25.3063 |  | 7.2091 | 30.238 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 4.5397 | 6306.8673 | 0.075692 | 0.30445 | 30.4454 |  | 8.301 | 32.564 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 4.9524 | 6880.2189 | 0.075323 | 0.36056 | 36.0556 |  | 9.4687 | 34.89 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 5.3651 | 7453.5704 | 0.075005 | 0.42137 | 42.1369 |  | 10.7123 | 37.216 |  | 0 | 0
[10 empty] | 12.0315 | 39.542 |  | 0 | 0
[10 empty] | 13.4264 | 41.868 |  | 0 | 0
[10 empty] | 14.8969 | 44.194 |  | 0 | 0
[10 empty] | 16.443 | 46.52 |  | 0 | 0
[10 empty] | 20.6387 | 52.335 |  | 0 | 0
[10 empty] | 25.3063 | 58.15 |  | 0 | 0
[10 empty] | 30.4454 | 63.965 |  | 0 | 0
[10 empty] | 36.0556 | 69.78 |  | 0 | 0
[10 empty] | 42.1369 | 75.595 |  | 0 | 0
9
9.5
10
20

## DN25-H (hidden)
[13 empty] | DN 25 ? | 25
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 30
Gaz | H |  | 0.1 | 0.054391 | 93.0853 | 0.20518 | 9.6168e-05 | 0.0096168 |  |  |  |  | Pa/m | 2.537
D | 25.2 | mm | 0.2 | 0.10878 | 186.1706 | 0.15142 | 0.00028389 | 0.028389 |  |  |  |  | H | 11.63
k | 1.2 |  | 0.4 | 0.21756 | 372.3413 | 0.1189 | 0.00089162 | 0.089162
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.32635 | 558.5119 | 0.10606 | 0.0017896 | 0.17896 | BECETEL PA/m | 0 | 0.0096168 | 0.028389 | 0.089162 | 0.17896 | 0.29678 | 0.44213 | 0.6147 | 0.81432 | 1.0408 | 1.2941 | 1.5741 | 1.8808 | 2.214 | 2.5738 | 2.9602 | 3.373 | 3.8122 | 4.2779 | 4.77 | 5.2886 | 5.8335 | 7.3111 | 8.9533 | 10.76 | 12.731 | 14.8663 | 17.1658 | 19.6294 | 22.257 | 25.0486 | 28.0042 | 31.1236 | 34.4069
Ro | 0.808 |  | 0.8 | 0.43513 | 744.6825 | 0.098936 | 0.0029678 | 0.29678 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
|  |  | 1 | 0.54391 | 930.8531 | 0.09433 | 0.0044213 | 0.44213
|  |  | 1.2 | 0.65269 | 1117.0238 | 0.091077 | 0.006147 | 0.6147
|  |  | 1.4 | 0.76147 | 1303.1944 | 0.088642 | 0.0081432 | 0.81432 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.87026 | 1489.365 | 0.086744 | 0.010408 | 1.0408 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 0.97904 | 1675.5357 | 0.085219 | 0.012941 | 1.2941 |  | 0.0096168 | 1.163 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.0878 | 1861.7063 | 0.083962 | 0.015741 | 1.5741 |  | 0.028389 | 2.326 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.1966 | 2047.8769 | 0.082908 | 0.018808 | 1.8808 |  | 0.089162 | 4.652 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.3054 | 2234.0475 | 0.08201 | 0.02214 | 2.214 |  | 0.17896 | 6.978 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 1.4142 | 2420.2182 | 0.081234 | 0.025738 | 2.5738 |  | 0.29678 | 9.304 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 1.5229 | 2606.3888 | 0.080557 | 0.029602 | 2.9602 |  | 0.44213 | 11.63 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 1.6317 | 2792.5594 | 0.07996 | 0.03373 | 3.373 |  | 0.6147 | 13.956 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.7405 | 2978.7301 | 0.07943 | 0.038122 | 3.8122 |  | 0.81432 | 16.282 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.8493 | 3164.9007 | 0.078955 | 0.042779 | 4.2779 |  | 1.0408 | 18.608 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 1.9581 | 3351.0713 | 0.078527 | 0.0477 | 4.77 |  | 1.2941 | 20.934 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 2.0669 | 3537.2419 | 0.07814 | 0.052886 | 5.2886 |  | 1.5741 | 23.26 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 2.1756 | 3723.4126 | 0.077788 | 0.058335 | 5.8335 |  | 1.8808 | 25.586 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 2.4476 | 4188.8391 | 0.07703 | 0.073111 | 7.3111 |  | 2.214 | 27.912 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 2.7196 | 4654.2657 | 0.076409 | 0.089533 | 8.9533 |  | 2.5738 | 30.238 |  | 30 | 2.537
|  |  | 5.5 | 2.9915 | 5119.6923 | 0.075891 | 0.1076 | 10.76 |  | 2.9602 | 32.564 |  | 30 | 0
|  |  | 6 | 3.2635 | 5585.1189 | 0.075451 | 0.12731 | 12.731 |  | 3.373 | 34.89 |  | 30 | 0
|  |  | 6.5 | 3.5354 | 6050.5454 | 0.075073 | 0.14866 | 14.8663 |  | 3.8122 | 37.216 |  | 30 | 0
|  |  | 7 | 3.8074 | 6515.972 | 0.074743 | 0.17166 | 17.1658 |  | 4.2779 | 39.542 |  | 30 | 0
|  |  | 7.5 | 4.0793 | 6981.3986 | 0.074454 | 0.19629 | 19.6294 |  | 4.77 | 41.868 |  | 30 | 0
|  |  | 8 | 4.3513 | 7446.8251 | 0.074198 | 0.22257 | 22.257 |  | 5.2886 | 44.194 |  | 30 | 0
|  |  | 8.5 | 4.6232 | 7912.2517 | 0.073969 | 0.25049 | 25.0486 |  | 5.8335 | 46.52 |  | 30 | 0
|  |  | 9 | 4.8952 | 8377.6783 | 0.073764 | 0.28004 | 28.0042 |  | 7.3111 | 52.335 |  | 30 | 0
|  |  | 9.5 | 5.1671 | 8843.1048 | 0.073578 | 0.31124 | 31.1236 |  | 8.9533 | 58.15 |  | 30 | 0
|  |  | 10 | 5.4391 | 9308.5314 | 0.073409 | 0.34407 | 34.4069 |  | 10.76 | 63.965 |  | 30 | 0
[10 empty] | 12.731 | 69.78 |  | 30 | 0
[10 empty] | 14.8663 | 75.595 |  | 30 | 0
[10 empty] | 17.1658 | 81.41 |  | 30 | 0
[10 empty] | 19.6294 | 87.225 |  | 30 | 0
[10 empty] | 22.257 | 93.04 |  | 30 | 0
[10 empty] | 25.0486 | 98.855 |  | 30 | 0
[10 empty] | 28.0042 | 104.67 |  | 30 | 0
[10 empty] | 31.1236 | 110.485 |  | 30 | 0
[10 empty] | 34.4069 | 116.3 |  | 30 | 0

## DN32-H (hidden)
[13 empty] | DN 32 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | H |  | 0.1 | 0.032087 | 71.4963 | 0.23149 | 2.9003e-05 | 0.0029003 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 33.2 | mm | 0.2 | 0.064174 | 142.9925 | 0.1661 | 8.3239e-05 | 0.0083239 |  |  |  |  | H | 11.63
k | 1.4 |  | 0.4 | 0.12835 | 285.985 | 0.12681 | 0.00025421 | 0.025421
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.19252 | 428.9775 | 0.11131 | 0.00050204 | 0.050204 | BECETEL PA/m | 0 | 0.0029003 | 0.0083239 | 0.025421 | 0.050204 | 0.08233 | 0.12162 | 0.16797 | 0.22131 | 0.28158 | 0.34875 | 0.42278 | 0.50366 | 0.59135 | 0.68586 | 0.78716 | 0.89524 | 1.0101 | 1.1317 | 1.2601 | 1.3952 | 1.537 | 1.9212 | 2.3473 | 2.8155 | 3.3255 | 3.8775 | 4.4714 | 5.1071 | 5.7846 | 6.5039 | 7.265 | 8.0679 | 8.9125
Ro | 0.808 |  | 0.8 | 0.2567 | 571.97 | 0.10268 | 0.0008233 | 0.08233 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
|  |  | 1 | 0.32087 | 714.9625 | 0.097075 | 0.0012162 | 0.12162
|  |  | 1.2 | 0.38505 | 857.955 | 0.093104 | 0.0016797 | 0.16797
|  |  | 1.4 | 0.44922 | 1000.9475 | 0.090123 | 0.0022131 | 0.22131 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.51339 | 1143.94 | 0.087792 | 0.0028158 | 0.28158 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 0.57757 | 1286.9325 | 0.085913 | 0.0034875 | 0.34875 |  | 0.0029003 | 1.163 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 0.64174 | 1429.925 | 0.084362 | 0.0042278 | 0.42278 |  | 0.0083239 | 2.326 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 0.70592 | 1572.9175 | 0.083058 | 0.0050366 | 0.50366 |  | 0.025421 | 4.652 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 0.77009 | 1715.91 | 0.081944 | 0.0059135 | 0.59135 |  | 0.050204 | 6.978 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 0.83427 | 1858.9025 | 0.080981 | 0.0068586 | 0.68586 |  | 0.08233 | 9.304 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 0.89844 | 2001.895 | 0.080138 | 0.0078716 | 0.78716 |  | 0.12162 | 11.63 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 0.96262 | 2144.8875 | 0.079394 | 0.0089524 | 0.89524 |  | 0.16797 | 13.956 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.0268 | 2287.88 | 0.078732 | 0.010101 | 1.0101 |  | 0.22131 | 16.282 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.091 | 2430.8725 | 0.078139 | 0.011317 | 1.1317 |  | 0.28158 | 18.608 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 1.1551 | 2573.865 | 0.077604 | 0.012601 | 1.2601 |  | 0.34875 | 20.934 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 1.2193 | 2716.8575 | 0.077119 | 0.013952 | 1.3952 |  | 0.42278 | 23.26 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 1.2835 | 2859.85 | 0.076676 | 0.01537 | 1.537 |  | 0.50366 | 25.586 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 1.4439 | 3217.3313 | 0.075724 | 0.019212 | 1.9212 |  | 0.59135 | 27.912 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 1.6044 | 3574.8125 | 0.074942 | 0.023473 | 2.3473 |  | 0.68586 | 30.238 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 1.7648 | 3932.2938 | 0.074288 | 0.028155 | 2.8155 |  | 0.78716 | 32.564 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 1.9252 | 4289.775 | 0.073732 | 0.033255 | 3.3255 |  | 0.89524 | 34.89 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 2.0857 | 4647.2563 | 0.073252 | 0.038775 | 3.8775 |  | 1.0101 | 37.216 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 2.2461 | 5004.7375 | 0.072835 | 0.044714 | 4.4714 |  | 1.1317 | 39.542 |  | 0 | 0
|  |  | 7.5 | 2.4065 | 5362.2188 | 0.072468 | 0.051071 | 5.1071 |  | 1.2601 | 41.868 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 2.567 | 5719.7 | 0.072142 | 0.057846 | 5.7846 |  | 1.3952 | 44.194 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5 | 2.7274 | 6077.1813 | 0.071851 | 0.065039 | 6.5039 |  | 1.537 | 46.52 |  | 0 | 0
|  |  | 9 | 2.8878 | 6434.6625 | 0.071589 | 0.07265 | 7.265 |  | 1.9212 | 52.335 |  | 0 | 0
|  |  | 9.5 | 3.0483 | 6792.1438 | 0.071352 | 0.080679 | 8.0679 |  | 2.3473 | 58.15 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 3.2087 | 7149.625 | 0.071136 | 0.089125 | 8.9125 |  | 2.8155 | 63.965 |  | 0 | 0
[10 empty] | 3.3255 | 69.78 |  | 0 | 0
[10 empty] | 3.8775 | 75.595 |  | 0 | 0
[10 empty] | 4.4714 | 81.41 |  | 0 | 0
[10 empty] | 5.1071 | 87.225 |  | 0 | 0
[10 empty] | 5.7846 | 93.04 |  | 0 | 0
[10 empty] | 6.5039 | 98.855 |  | 0 | 0
[10 empty] | 7.265 | 104.67 |  | 0 | 0
[10 empty] | 8.0679 | 110.485 |  | 0 | 0
[10 empty] | 8.9125 | 116.3 |  | 0 | 0

## DN12-L (hidden)
[13 empty] | DN 12 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | L |  | 0.1 | 0.25401 | 201.1589 | 0.15348 | 0.0034743 | 0.34743 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 11.8 | mm | 0.2 | 0.50801 | 402.3179 | 0.12281 | 0.01112 | 1.112 |  |  |  |  | H | 9.769
k | 0.7 |  | 0.4 | 1.016 | 804.6358 | 0.10419 | 0.037734 | 3.7734
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 1.524 | 1206.9537 | 0.096938 | 0.078995 | 7.8995 | BECETEL PA/m | 0 | 0.34743 | 1.112 | 3.7734 | 7.8995 | 13.4693 | 20.4727 | 28.904 | 38.7594 | 50.0363 | 62.7328 | 76.8472 | 92.3785 | 109.3257
Ro | 0.828 |  | 0.8 | 2.032 | 1609.2715 | 0.092973 | 0.13469 | 13.4693 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4
|  |  | 1 | 2.5401 | 2011.5894 | 0.090442 | 0.20473 | 20.4727
|  |  | 1.2 | 3.0481 | 2413.9073 | 0.088673 | 0.28904 | 28.904
|  |  | 1.4 | 3.5561 | 2816.2252 | 0.087361 | 0.38759 | 38.7594 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 4.0641 | 3218.5431 | 0.086346 | 0.50036 | 50.0363 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 4.5721 | 3620.861 | 0.085535 | 0.62733 | 62.7328 |  | 0.34743 | 0.9769 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 5.0801 | 4023.1788 | 0.084872 | 0.76847 | 76.8472 |  | 1.112 | 1.9538 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 5.5881 | 4425.4967 | 0.084318 | 0.92379 | 92.3785 |  | 3.7734 | 3.9076 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 6.0961 | 4827.8146 | 0.083848 | 1.0933 | 109.3257 |  | 7.8995 | 5.8614 |  | 0 | 0
[10 empty] | 13.4693 | 7.8152 |  | 0 | 0
[10 empty] | 20.4727 | 9.769 |  | 0 | 0
[10 empty] | 28.904 | 11.7228 |  | 0 | 0
[10 empty] | 38.7594 | 13.6766 |  | 0 | 0
[10 empty] | 50.0363 | 15.6304 |  | 0 | 0
[10 empty] | 62.7328 | 17.5842 |  | 0 | 0
[10 empty] | 76.8472 | 19.538 |  | 0 | 0
[10 empty] | 92.3785 | 21.4918 |  | 0 | 0
[10 empty] | 109.3257 | 23.4456 |  | 0 | 0

## DN16-L (hidden)
[13 empty] | DN 16 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | L |  | 0.1 | 0.14721 | 153.1404 | 0.16634 | 0.00096284 | 0.096284 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 15.5 | mm | 0.2 | 0.29442 | 306.2807 | 0.12896 | 0.0029858 | 0.29858 |  |  |  |  | H | 9.769
k | 0.8 |  | 0.4 | 0.58885 | 612.5614 | 0.10616 | 0.0098315 | 0.98315
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.88327 | 918.8421 | 0.097195 | 0.020254 | 2.0254 | BECETEL PA/m | 0 | 0.096284 | 0.29858 | 0.98315 | 2.0254 | 3.4177 | 5.1565 | 7.2397 | 9.6659 | 12.4341 | 15.5437 | 18.9939 | 22.7846 | 26.9151 | 31.3854 | 36.1951 | 41.344 | 46.8319 | 52.6587 | 58.8242 | 65.3283
Ro | 0.828 |  | 0.8 | 1.1777 | 1225.1228 | 0.092256 | 0.034177 | 3.4177 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8
|  |  | 1 | 1.4721 | 1531.4036 | 0.089084 | 0.051565 | 5.1565
|  |  | 1.2 | 1.7665 | 1837.6843 | 0.086856 | 0.072397 | 7.2397
|  |  | 1.4 | 2.061 | 2143.965 | 0.085198 | 0.096659 | 9.6659 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 2.3554 | 2450.2457 | 0.083911 | 0.12434 | 12.4341 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 2.6498 | 2756.5264 | 0.08288 | 0.15544 | 15.5437 |  | 0.096284 | 0.9769 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.9442 | 3062.8071 | 0.082035 | 0.18994 | 18.9939 |  | 0.29858 | 1.9538 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 3.2387 | 3369.0878 | 0.081328 | 0.22785 | 22.7846 |  | 0.98315 | 3.9076 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 3.5331 | 3675.3685 | 0.080727 | 0.26915 | 26.9151 |  | 2.0254 | 5.8614 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 3.8275 | 3981.6492 | 0.080209 | 0.31385 | 31.3854 |  | 3.4177 | 7.8152 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 4.1219 | 4287.93 | 0.079758 | 0.36195 | 36.1951 |  | 5.1565 | 9.769 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 4.4164 | 4594.2107 | 0.079362 | 0.41344 | 41.344 |  | 7.2397 | 11.7228 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 4.7108 | 4900.4914 | 0.07901 | 0.46832 | 46.8319 |  | 9.6659 | 13.6766 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 5.0052 | 5206.7721 | 0.078696 | 0.52659 | 52.6587 |  | 12.4341 | 15.6304 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 5.2996 | 5513.0528 | 0.078414 | 0.58824 | 58.8242 |  | 15.5437 | 17.5842 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 5.5941 | 5819.3335 | 0.078159 | 0.65328 | 65.3283 |  | 18.9939 | 19.538 |  | 0 | 0
[10 empty] | 22.7846 | 21.4918 |  | 0 | 0
[10 empty] | 26.9151 | 23.4456 |  | 0 | 0
[10 empty] | 31.3854 | 25.3994 |  | 0 | 0
[10 empty] | 36.1951 | 27.3532 |  | 0 | 0
[10 empty] | 41.344 | 29.307 |  | 0 | 0
[10 empty] | 46.8319 | 31.2608 |  | 0 | 0
[10 empty] | 52.6587 | 33.2146 |  | 0 | 0
[10 empty] | 58.8242 | 35.1684 |  | 0 | 0
[10 empty] | 65.3283 | 37.1222 |  | 0 | 0

## DN20-L (hidden)
[13 empty] | DN 20 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | L |  | 0.1 | 0.08254 | 114.6703 | 0.18668 | 0.00025437 | 0.025437 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 20.7 | mm | 0.2 | 0.16508 | 229.3406 | 0.14057 | 0.00076617 | 0.076617 |  |  |  |  | H | 9.769
k | 1 |  | 0.4 | 0.33016 | 458.6813 | 0.11252 | 0.0024532 | 0.24532
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.49524 | 688.0219 | 0.10146 | 0.0049769 | 0.49769 | BECETEL PA/m | 0 | 0.025437 | 0.076617 | 0.24532 | 0.49769 | 0.83133 | 1.2451 | 1.7382 | 2.3103 | 2.9611 | 3.6902 | 4.4976 | 5.383 | 6.3463 | 7.3875 | 8.5065 | 9.7031 | 10.9774 | 12.3293 | 13.7587 | 15.2656 | 16.85 | 21.1496 | 25.9327 | 31.199 | 36.9481 | 43.1799
Ro | 0.828 |  | 0.8 | 0.66032 | 917.3625 | 0.09533 | 0.0083133 | 0.83133 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
|  |  | 1 | 0.8254 | 1146.7031 | 0.091376 | 0.012451 | 1.2451
|  |  | 1.2 | 0.99049 | 1376.0438 | 0.08859 | 0.017382 | 1.7382
|  |  | 1.4 | 1.1556 | 1605.3844 | 0.086508 | 0.023103 | 2.3103 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 1.3206 | 1834.725 | 0.084888 | 0.029611 | 2.9611 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 1.4857 | 2064.0657 | 0.083588 | 0.036902 | 3.6902 |  | 0.025437 | 0.9769 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.6508 | 2293.4063 | 0.082519 | 0.044976 | 4.4976 |  | 0.076617 | 1.9538 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.8159 | 2522.7469 | 0.081623 | 0.05383 | 5.383 |  | 0.24532 | 3.9076 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.981 | 2752.0876 | 0.08086 | 0.063463 | 6.3463 |  | 0.49769 | 5.8614 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 2.1461 | 2981.4282 | 0.080202 | 0.073875 | 7.3875 |  | 0.83133 | 7.8152 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 2.3111 | 3210.7688 | 0.079629 | 0.085065 | 8.5065 |  | 1.2451 | 9.769 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 2.4762 | 3440.1094 | 0.079123 | 0.097031 | 9.7031 |  | 1.7382 | 11.7228 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 2.6413 | 3669.4501 | 0.078675 | 0.10977 | 10.9774 |  | 2.3103 | 13.6766 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 2.8064 | 3898.7907 | 0.078274 | 0.12329 | 12.3293 |  | 2.9611 | 15.6304 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 2.9715 | 4128.1313 | 0.077913 | 0.13759 | 13.7587 |  | 3.6902 | 17.5842 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 3.1365 | 4357.472 | 0.077586 | 0.15266 | 15.2656 |  | 4.4976 | 19.538 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 3.3016 | 4586.8126 | 0.077289 | 0.1685 | 16.85 |  | 5.383 | 21.4918 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 3.7143 | 5160.1642 | 0.07665 | 0.2115 | 21.1496 |  | 6.3463 | 23.4456 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 4.127 | 5733.5157 | 0.076128 | 0.25933 | 25.9327 |  | 7.3875 | 25.3994 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 4.5397 | 6306.8673 | 0.075692 | 0.31199 | 31.199 |  | 8.5065 | 27.3532 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 4.9524 | 6880.2189 | 0.075323 | 0.36948 | 36.9481 |  | 9.7031 | 29.307 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 5.3651 | 7453.5704 | 0.075005 | 0.4318 | 43.1799 |  | 10.9774 | 31.2608 |  | 0 | 0
[10 empty] | 12.3293 | 33.2146 |  | 0 | 0
[10 empty] | 13.7587 | 35.1684 |  | 0 | 0
[10 empty] | 15.2656 | 37.1222 |  | 0 | 0
[10 empty] | 16.85 | 39.076 |  | 0 | 0
[10 empty] | 21.1496 | 43.9605 |  | 0 | 0
[10 empty] | 25.9327 | 48.845 |  | 0 | 0
[10 empty] | 31.199 | 53.7295 |  | 0 | 0
[10 empty] | 36.9481 | 58.614 |  | 0 | 0
[10 empty] | 43.1799 | 63.4985 |  | 0 | 0

## DN25-L (hidden)
[13 empty] | DN 25 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | L |  | 0.1 | 0.055694 | 94.1935 | 0.20432 | 0.00010412 | 0.010412 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 25.2 | mm | 0.2 | 0.11139 | 188.3869 | 0.15102 | 0.00030783 | 0.030783 |  |  |  |  | H | 9.77
k | 1.2 |  | 0.4 | 0.22278 | 376.7739 | 0.11877 | 0.00096837 | 0.096837
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.33416 | 565.1608 | 0.10605 | 0.0019455 | 0.19455 | BECETEL PA/m | 0 | 0.010412 | 0.030783 | 0.096837 | 0.19455 | 0.32284 | 0.4812 | 0.66928 | 0.8869 | 1.1339 | 1.4102 | 1.7156 | 2.0502 | 2.4138 | 2.8064 | 3.228 | 3.6786 | 4.1581 | 4.6664 | 5.2037 | 5.7697 | 6.3647 | 7.978 | 9.7713 | 11.7443 | 13.897 | 16.2292 | 18.7408 | 21.4318 | 24.3021 | 27.3517 | 30.5804 | 33.9883 | 37.5753
Ro | 0.828 |  | 0.8 | 0.44555 | 753.5478 | 0.098992 | 0.0032284 | 0.32284 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
|  |  | 1 | 0.55694 | 941.9347 | 0.09443 | 0.004812 | 0.4812
|  |  | 1.2 | 0.66833 | 1130.3217 | 0.091209 | 0.0066928 | 0.66928
|  |  | 1.4 | 0.77971 | 1318.7086 | 0.088799 | 0.008869 | 0.8869 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.8911 | 1507.0956 | 0.08692 | 0.011339 | 1.1339 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 1.0025 | 1695.4825 | 0.085411 | 0.014102 | 1.4102 |  | 0.010412 | 0.977 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.1139 | 1883.8695 | 0.084168 | 0.017156 | 1.7156 |  | 0.030783 | 1.954 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.2253 | 2072.2564 | 0.083125 | 0.020502 | 2.0502 |  | 0.096837 | 3.908 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.3367 | 2260.6433 | 0.082236 | 0.024138 | 2.4138 |  | 0.19455 | 5.862 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 1.448 | 2449.0303 | 0.081469 | 0.028064 | 2.8064 |  | 0.32284 | 7.816 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 1.5594 | 2637.4172 | 0.0808 | 0.03228 | 3.228 |  | 0.4812 | 9.77 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 1.6708 | 2825.8042 | 0.08021 | 0.036786 | 3.6786 |  | 0.66928 | 11.724 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.7822 | 3014.1911 | 0.079685 | 0.041581 | 4.1581 |  | 0.8869 | 13.678 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.8936 | 3202.5781 | 0.079216 | 0.046664 | 4.6664 |  | 1.1339 | 15.632 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 2.005 | 3390.965 | 0.078794 | 0.052037 | 5.2037 |  | 1.4102 | 17.586 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 2.1164 | 3579.352 | 0.078411 | 0.057697 | 5.7697 |  | 1.7156 | 19.54 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 2.2278 | 3767.7389 | 0.078063 | 0.063647 | 6.3647 |  | 2.0502 | 21.494 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 2.5062 | 4238.7063 | 0.077314 | 0.07978 | 7.978 |  | 2.4138 | 23.448 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 2.7847 | 4709.6736 | 0.076701 | 0.097713 | 9.7713 |  | 2.8064 | 25.402 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 3.0632 | 5180.641 | 0.076189 | 0.11744 | 11.7443 |  | 3.228 | 27.356 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 3.3416 | 5651.6084 | 0.075754 | 0.13897 | 13.897 |  | 3.6786 | 29.31 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 3.6201 | 6122.5757 | 0.07538 | 0.16229 | 16.2292 |  | 4.1581 | 31.264 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 3.8986 | 6593.5431 | 0.075055 | 0.18741 | 18.7408 |  | 4.6664 | 33.218 |  | 0 | 0
|  |  | 7.5 | 4.177 | 7064.5105 | 0.074769 | 0.21432 | 21.4318 |  | 5.2037 | 35.172 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 4.4555 | 7535.4778 | 0.074516 | 0.24302 | 24.3021 |  | 5.7697 | 37.126 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5 | 4.734 | 8006.4452 | 0.074291 | 0.27352 | 27.3517 |  | 6.3647 | 39.08 |  | 0 | 0
|  |  | 9 | 5.0124 | 8477.4125 | 0.074088 | 0.3058 | 30.5804 |  | 7.978 | 43.965 |  | 0 | 0
|  |  | 9.5 | 5.2909 | 8948.3799 | 0.073904 | 0.33988 | 33.9883 |  | 9.7713 | 48.85 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 5.5694 | 9419.3473 | 0.073738 | 0.37575 | 37.5753 |  | 11.7443 | 53.735 |  | 0 | 0
[10 empty] | 13.897 | 58.62 |  | 0 | 0
[10 empty] | 16.2292 | 63.505 |  | 0 | 0
[10 empty] | 18.7408 | 68.39 |  | 0 | 0
[10 empty] | 21.4318 | 73.275 |  | 0 | 0
[10 empty] | 24.3021 | 78.16 |  | 0 | 0
[10 empty] | 27.3517 | 83.045 |  | 0 | 0
[10 empty] | 30.5804 | 87.93 |  | 0 | 0
[10 empty] | 33.9883 | 92.815 |  | 0 | 0
[10 empty] | 37.5753 | 97.7 |  | 0 | 0

## DN32-L (hidden)
[13 empty] | DN 32 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
Gaz | L |  | 0.1 | 0.032087 | 71.4963 | 0.23149 | 2.9721e-05 | 0.0029721 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 33.2 | mm | 0.2 | 0.064174 | 142.9925 | 0.1661 | 8.5299e-05 | 0.0085299 |  |  |  |  | H | 9.77
k | 1.4 |  | 0.4 | 0.12835 | 285.985 | 0.12681 | 0.0002605 | 0.02605
v | 1.49e-05 |  | 0.6 | 0.19252 | 428.9775 | 0.11131 | 0.00051447 | 0.051447 | BECETEL PA/m | 0 | 0.0029721 | 0.0085299 | 0.02605 | 0.051447 | 0.084368 | 0.12463 | 0.17213 | 0.22679 | 0.28855 | 0.35738 | 0.43325 | 0.51612 | 0.60599 | 0.70284 | 0.80664 | 0.91739 | 1.0351 | 1.1597 | 1.2913 | 1.4297 | 1.5751 | 1.9687 | 2.4054 | 2.8852 | 3.4079 | 3.9735 | 4.5821 | 5.2335 | 5.9278 | 6.6649 | 7.4448 | 8.2676 | 9.1331
Ro | 0.828 |  | 0.8 | 0.2567 | 571.97 | 0.10268 | 0.00084368 | 0.084368 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
|  |  | 1 | 0.32087 | 714.9625 | 0.097075 | 0.0012463 | 0.12463
|  |  | 1.2 | 0.38505 | 857.955 | 0.093104 | 0.0017213 | 0.17213
|  |  | 1.4 | 0.44922 | 1000.9475 | 0.090123 | 0.0022679 | 0.22679 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.51339 | 1143.94 | 0.087792 | 0.0028855 | 0.28855 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 0.57757 | 1286.9325 | 0.085913 | 0.0035738 | 0.35738 |  | 0.0029721 | 0.977 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 0.64174 | 1429.925 | 0.084362 | 0.0043325 | 0.43325 |  | 0.0085299 | 1.954 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 0.70592 | 1572.9175 | 0.083058 | 0.0051612 | 0.51612 |  | 0.02605 | 3.908 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 0.77009 | 1715.91 | 0.081944 | 0.0060599 | 0.60599 |  | 0.051447 | 5.862 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 0.83427 | 1858.9025 | 0.080981 | 0.0070284 | 0.70284 |  | 0.084368 | 7.816 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 0.89844 | 2001.895 | 0.080138 | 0.0080664 | 0.80664 |  | 0.12463 | 9.77 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 0.96262 | 2144.8875 | 0.079394 | 0.0091739 | 0.91739 |  | 0.17213 | 11.724 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.0268 | 2287.88 | 0.078732 | 0.010351 | 1.0351 |  | 0.22679 | 13.678 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.091 | 2430.8725 | 0.078139 | 0.011597 | 1.1597 |  | 0.28855 | 15.632 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 1.1551 | 2573.865 | 0.077604 | 0.012913 | 1.2913 |  | 0.35738 | 17.586 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 1.2193 | 2716.8575 | 0.077119 | 0.014297 | 1.4297 |  | 0.43325 | 19.54 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 1.2835 | 2859.85 | 0.076676 | 0.015751 | 1.5751 |  | 0.51612 | 21.494 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 1.4439 | 3217.3313 | 0.075724 | 0.019687 | 1.9687 |  | 0.60599 | 23.448 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 1.6044 | 3574.8125 | 0.074942 | 0.024054 | 2.4054 |  | 0.70284 | 25.402 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 1.7648 | 3932.2938 | 0.074288 | 0.028852 | 2.8852 |  | 0.80664 | 27.356 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 1.9252 | 4289.775 | 0.073732 | 0.034079 | 3.4079 |  | 0.91739 | 29.31 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 2.0857 | 4647.2563 | 0.073252 | 0.039735 | 3.9735 |  | 1.0351 | 31.264 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 2.2461 | 5004.7375 | 0.072835 | 0.045821 | 4.5821 |  | 1.1597 | 33.218 |  | 0 | 0
|  |  | 7.5 | 2.4065 | 5362.2188 | 0.072468 | 0.052335 | 5.2335 |  | 1.2913 | 35.172 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 2.567 | 5719.7 | 0.072142 | 0.059278 | 5.9278 |  | 1.4297 | 37.126 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5 | 2.7274 | 6077.1813 | 0.071851 | 0.066649 | 6.6649 |  | 1.5751 | 39.08 |  | 0 | 0
|  |  | 9 | 2.8878 | 6434.6625 | 0.071589 | 0.074448 | 7.4448 |  | 1.9687 | 43.965 |  | 0 | 0
|  |  | 9.5 | 3.0483 | 6792.1438 | 0.071352 | 0.082676 | 8.2676 |  | 2.4054 | 48.85 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 3.2087 | 7149.625 | 0.071136 | 0.091331 | 9.1331 |  | 2.8852 | 53.735 |  | 0 | 0
[10 empty] | 3.4079 | 58.62 |  | 0 | 0
[10 empty] | 3.9735 | 63.505 |  | 0 | 0
[10 empty] | 4.5821 | 68.39 |  | 0 | 0
[10 empty] | 5.2335 | 73.275 |  | 0 | 0
[10 empty] | 5.9278 | 78.16 |  | 0 | 0
[10 empty] | 6.6649 | 83.045 |  | 0 | 0
[10 empty] | 7.4448 | 87.93 |  | 0 | 0
[10 empty] | 8.2676 | 92.815 |  | 0 | 0
[10 empty] | 9.1331 | 97.7 |  | 0 | 0

## DN12-PROP (hidden)
[13 empty] | DN 12 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  | 0.1 | 0.25401 | 714.8267 | 0.10674 | 0.0055591 | 0.55591 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 11.8 | mm | 0.2 | 0.50801 | 1429.6533 | 0.094501 | 0.019686 | 1.9686 |  |  |  |  | H | 25.95
v | 4.193e-06 |  | 0.4 | 1.016 | 2859.3067 | 0.08724 | 0.072695 | 7.2695
k | 0.7 |  | 0.6 | 1.524 | 4288.96 | 0.084495 | 0.15842 | 15.8418 | BECETEL PA/m | 0 | 0.55591 | 1.9686 | 7.2695 | 15.8418 | 27.6728 | 42.7563 | 61.089 | 82.6685 | 107.4933 | 135.562 | 166.8738 | 201.4279 | 239.2237
ρ | 1.905 |  | 0.8 | 2.032 | 5718.6134 | 0.083024 | 0.27673 | 27.6728 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4
|  |  | 1 | 2.5401 | 7148.2667 | 0.082098 | 0.42756 | 42.7563
|  |  | 1.2 | 3.0481 | 8577.9201 | 0.081457 | 0.61089 | 61.089
|  |  | 1.4 | 3.5561 | 10007.5734 | 0.080987 | 0.82669 | 82.6685 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 4.0641 | 11437.2267 | 0.080625 | 1.0749 | 107.4933 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 4.5721 | 12866.8801 | 0.080338 | 1.3556 | 135.562 |  | 0.55591 | 2.595 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 5.0801 | 14296.5334 | 0.080105 | 1.6687 | 166.8738 |  | 1.9686 | 5.19 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 5.5881 | 15726.1868 | 0.079911 | 2.0143 | 201.4279 |  | 7.2695 | 10.38 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 6.0961 | 17155.8401 | 0.079746 | 2.3922 | 239.2237 |  | 15.8418 | 15.57 |  | 0 | 0
[10 empty] | 27.6728 | 20.76 |  | 0 | 0
[10 empty] | 42.7563 | 25.95 |  | 0 | 0
[10 empty] | 61.089 | 31.14 |  | 0 | 0
[10 empty] | 82.6685 | 36.33 |  | 0 | 0
[10 empty] | 107.4933 | 41.52 |  | 0 | 0
[10 empty] | 135.562 | 46.71 |  | 0 | 0
[10 empty] | 166.8738 | 51.9 |  | 0 | 0
[10 empty] | 201.4279 | 57.09 |  | 0 | 0
[10 empty] | 239.2237 | 62.28 |  | 0 | 0

## DN16-PROP (hidden)
[13 empty] | DN 16 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  | 0.1 | 0.14721 | 544.1906 | 0.1093 | 0.0014556 | 0.14556 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 15.5 | mm | 0.2 | 0.29442 | 1088.3813 | 0.094163 | 0.0050161 | 0.50161 |  |  |  |  | H | 25.95
v | 4.193e-06 |  | 0.4 | 0.58885 | 2176.7625 | 0.085045 | 0.018121 | 1.8121
k | 0.8 |  | 0.6 | 0.88327 | 3265.1438 | 0.081554 | 0.0391 | 3.91 | BECETEL PA/m | 0 | 0.14556 | 0.50161 | 1.8121 | 3.91 | 6.7904 | 10.4512 | 14.8911 | 20.1094 | 26.1054 | 32.8788 | 40.4291 | 48.7561 | 57.8596 | 67.7395 | 78.3955 | 89.8275 | 102.0355 | 115.0193 | 128.7789 | 143.3141
ρ | 1.905 |  | 0.8 | 1.1777 | 4353.525 | 0.079669 | 0.067904 | 6.7904 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8
|  |  | 1 | 1.4721 | 5441.9063 | 0.078477 | 0.10451 | 10.4512
|  |  | 1.2 | 1.7665 | 6530.2875 | 0.07765 | 0.14891 | 14.8911
|  |  | 1.4 | 2.061 | 7618.6688 | 0.077041 | 0.20109 | 20.1094 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 2.3554 | 8707.05 | 0.076572 | 0.26105 | 26.1054 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 2.6498 | 9795.4313 | 0.076199 | 0.32879 | 32.8788 |  | 0.14556 | 2.595 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 2.9442 | 10883.8125 | 0.075895 | 0.40429 | 40.4291 |  | 0.50161 | 5.19 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 3.2387 | 11972.1938 | 0.075642 | 0.48756 | 48.7561 |  | 1.8121 | 10.38 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 3.5331 | 13060.575 | 0.075428 | 0.5786 | 57.8596 |  | 3.91 | 15.57 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 3.8275 | 14148.9563 | 0.075244 | 0.67739 | 67.7395 |  | 6.7904 | 20.76 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 4.1219 | 15237.3376 | 0.075085 | 0.78395 | 78.3955 |  | 10.4512 | 25.95 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 4.4164 | 16325.7188 | 0.074945 | 0.89828 | 89.8275 |  | 14.8911 | 31.14 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 4.7108 | 17414.1001 | 0.074822 | 1.0204 | 102.0355 |  | 20.1094 | 36.33 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 5.0052 | 18502.4813 | 0.074712 | 1.1502 | 115.0193 |  | 26.1054 | 41.52 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 5.2996 | 19590.8626 | 0.074614 | 1.2878 | 128.7789 |  | 32.8788 | 46.71 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 5.5941 | 20679.2438 | 0.074525 | 1.4331 | 143.3141 |  | 40.4291 | 51.9 |  | 0 | 0
[10 empty] | 48.7561 | 57.09 |  | 0 | 0
[10 empty] | 57.8596 | 62.28 |  | 0 | 0
[10 empty] | 67.7395 | 67.47 |  | 0 | 0
[10 empty] | 78.3955 | 72.66 |  | 0 | 0
[10 empty] | 89.8275 | 77.85 |  | 0 | 0
[10 empty] | 102.0355 | 83.04 |  | 0 | 0
[10 empty] | 115.0193 | 88.23 |  | 0 | 0
[10 empty] | 128.7789 | 93.42 |  | 0 | 0
[10 empty] | 143.3141 | 98.61 |  | 0 | 0

## DN20-PROP (hidden)
[13 empty] | DN 20 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  | 0.1 | 0.08254 | 407.4857 | 0.1164 | 0.0003649 | 0.03649 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 20.7 | mm | 0.2 | 0.16508 | 814.9715 | 0.0977 | 0.0012251 | 0.12251 |  |  |  |  | H | 25.95
v | 4.193e-06 |  | 0.4 | 0.33016 | 1629.9429 | 0.086316 | 0.0043295 | 0.43295
k | 1 |  | 0.6 | 0.49524 | 2444.9144 | 0.08191 | 0.0092442 | 0.92442 | BECETEL PA/m | 0 | 0.03649 | 0.12251 | 0.43295 | 0.92442 | 1.5954 | 2.445 | 3.4731 | 4.6791 | 6.0631 | 7.6247 | 9.364 | 11.2808 | 13.3751 | 15.6468 | 18.0958 | 20.7221 | 23.5257 | 26.5066 | 29.6646 | 32.9999 | 36.5123 | 46.0683 | 56.7313 | 68.5009 | 81.377 | 95.3596
ρ | 1.905 |  | 0.8 | 0.66032 | 3259.8859 | 0.079515 | 0.015954 | 1.5954 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5
|  |  | 1 | 0.8254 | 4074.8574 | 0.077993 | 0.02445 | 2.445
|  |  | 1.2 | 0.99049 | 4889.8288 | 0.076934 | 0.034731 | 3.4731
|  |  | 1.4 | 1.1556 | 5704.8003 | 0.076152 | 0.046791 | 4.6791 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 1.3206 | 6519.7718 | 0.075548 | 0.060631 | 6.0631 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 1.4857 | 7334.7432 | 0.075067 | 0.076247 | 7.6247 |  | 0.03649 | 2.595 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.6508 | 8149.7147 | 0.074675 | 0.09364 | 9.364 |  | 0.12251 | 5.19 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.8159 | 8964.6862 | 0.074348 | 0.11281 | 11.2808 |  | 0.43295 | 10.38 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.981 | 9779.6576 | 0.074071 | 0.13375 | 13.3751 |  | 0.92442 | 15.57 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 2.1461 | 10594.6291 | 0.073833 | 0.15647 | 15.6468 |  | 1.5954 | 20.76 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 2.3111 | 11409.6006 | 0.073626 | 0.18096 | 18.0958 |  | 2.445 | 25.95 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 2.4762 | 12224.5721 | 0.073445 | 0.20722 | 20.7221 |  | 3.4731 | 31.14 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 2.6413 | 13039.5435 | 0.073285 | 0.23526 | 23.5257 |  | 4.6791 | 36.33 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 2.8064 | 13854.515 | 0.073142 | 0.26507 | 26.5066 |  | 6.0631 | 41.52 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 2.9715 | 14669.4865 | 0.073014 | 0.29665 | 29.6646 |  | 7.6247 | 46.71 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 3.1365 | 15484.4579 | 0.072898 | 0.33 | 32.9999 |  | 9.364 | 51.9 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 3.3016 | 16299.4294 | 0.072793 | 0.36512 | 36.5123 |  | 11.2808 | 57.09 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 3.7143 | 18336.8581 | 0.072569 | 0.46068 | 46.0683 |  | 13.3751 | 62.28 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 4.127 | 20374.2868 | 0.072386 | 0.56731 | 56.7313 |  | 15.6468 | 67.47 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 4.5397 | 22411.7154 | 0.072234 | 0.68501 | 68.5009 |  | 18.0958 | 72.66 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 4.9524 | 24449.1441 | 0.072106 | 0.81377 | 81.377 |  | 20.7221 | 77.85 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 5.3651 | 26486.5728 | 0.071996 | 0.9536 | 95.3596 |  | 23.5257 | 83.04 |  | 0 | 0
[10 empty] | 26.5066 | 88.23 |  | 0 | 0
[10 empty] | 29.6646 | 93.42 |  | 0 | 0
[10 empty] | 32.9999 | 98.61 |  | 0 | 0
[10 empty] | 36.5123 | 103.8 |  | 0 | 0
[10 empty] | 46.0683 | 116.775 |  | 0 | 0
[10 empty] | 56.7313 | 129.75 |  | 0 | 0
[10 empty] | 68.5009 | 142.725 |  | 0 | 0
[10 empty] | 81.377 | 155.7 |  | 0 | 0
[10 empty] | 95.3596 | 168.675 |  | 0 | 0

## DN25-PROP (hidden)
[13 empty] | DN 25 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  | 0.1 | 0.055694 | 334.7204 | 0.12322 | 0.00014446 | 0.014446 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 25.2 | mm | 0.2 | 0.11139 | 669.4409 | 0.10172 | 0.00047704 | 0.047704 |  |  |  |  | H | 25.95
v | 4.193e-06 |  | 0.4 | 0.22278 | 1338.8817 | 0.088576 | 0.0016615 | 0.16615
k | 1.2 |  | 0.6 | 0.33416 | 2008.3226 | 0.08346 | 0.0035225 | 0.35225 | BECETEL PA/m | 0 | 0.014446 | 0.047704 | 0.16615 | 0.35225 | 0.60528 | 0.92489 | 1.3109 | 1.7632 | 2.2816 | 2.8662 | 3.5168 | 4.2334 | 5.0161 | 5.8647 | 6.7792 | 7.7596 | 8.806 | 9.9182 | 11.0964 | 12.3403 | 13.6502 | 17.2128 | 21.1869 | 25.5723 | 30.3689 | 35.5767 | 41.1956 | 47.2256 | 53.6665 | 60.5185 | 67.7815 | 75.4554 | 83.5401
ρ | 1.905 |  | 0.8 | 0.44555 | 2677.7634 | 0.080667 | 0.0060528 | 0.60528 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10
|  |  | 1 | 0.55694 | 3347.2043 | 0.078888 | 0.0092489 | 0.92489
|  |  | 1.2 | 0.66833 | 4016.6451 | 0.077647 | 0.013109 | 1.3109
|  |  | 1.4 | 0.77971 | 4686.086 | 0.076729 | 0.017632 | 1.7632 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.8911 | 5355.5268 | 0.076019 | 0.022816 | 2.2816 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 1.0025 | 6024.9677 | 0.075453 | 0.028662 | 2.8662 |  | 0.014446 | 2.595 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 1.1139 | 6694.4085 | 0.074991 | 0.035168 | 3.5168 |  | 0.047704 | 5.19 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 1.2253 | 7363.8494 | 0.074605 | 0.042334 | 4.2334 |  | 0.16615 | 10.38 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 1.3367 | 8033.2902 | 0.074278 | 0.050161 | 5.0161 |  | 0.35225 | 15.57 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 1.448 | 8702.7311 | 0.073998 | 0.058647 | 5.8647 |  | 0.60528 | 20.76 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 1.5594 | 9372.1719 | 0.073754 | 0.067792 | 6.7792 |  | 0.92489 | 25.95 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 1.6708 | 10041.6128 | 0.07354 | 0.077596 | 7.7596 |  | 1.3109 | 31.14 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.7822 | 10711.0536 | 0.07335 | 0.08806 | 8.806 |  | 1.7632 | 36.33 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.8936 | 11380.4945 | 0.073181 | 0.099182 | 9.9182 |  | 2.2816 | 41.52 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 2.005 | 12049.9353 | 0.073029 | 0.11096 | 11.0964 |  | 2.8662 | 46.71 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 2.1164 | 12719.3762 | 0.072892 | 0.1234 | 12.3403 |  | 3.5168 | 51.9 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 2.2278 | 13388.817 | 0.072768 | 0.1365 | 13.6502 |  | 4.2334 | 57.09 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 2.5062 | 15062.4191 | 0.072502 | 0.17213 | 17.2128 |  | 5.0161 | 62.28 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 2.7847 | 16736.0213 | 0.072285 | 0.21187 | 21.1869 |  | 5.8647 | 67.47 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 3.0632 | 18409.6234 | 0.072105 | 0.25572 | 25.5723 |  | 6.7792 | 72.66 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 3.3416 | 20083.2255 | 0.071953 | 0.30369 | 30.3689 |  | 7.7596 | 77.85 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 3.6201 | 21756.8276 | 0.071823 | 0.35577 | 35.5767 |  | 8.806 | 83.04 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 3.8986 | 23430.4298 | 0.07171 | 0.41196 | 41.1956 |  | 9.9182 | 88.23 |  | 0 | 0
|  |  | 7.5 | 4.177 | 25104.0319 | 0.071611 | 0.47226 | 47.2256 |  | 11.0964 | 93.42 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 4.4555 | 26777.634 | 0.071523 | 0.53667 | 53.6665 |  | 12.3403 | 98.61 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5 | 4.734 | 28451.2362 | 0.071445 | 0.60519 | 60.5185 |  | 13.6502 | 103.8 |  | 0 | 0
|  |  | 9 | 5.0124 | 30124.8383 | 0.071375 | 0.67781 | 67.7815 |  | 17.2128 | 116.775 |  | 0 | 0
|  |  | 9.5 | 5.2909 | 31798.4404 | 0.071312 | 0.75455 | 75.4554 |  | 21.1869 | 129.75 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 5.5694 | 33472.0425 | 0.071255 | 0.8354 | 83.5401 |  | 25.5723 | 142.725 |  | 0 | 0
[10 empty] | 30.3689 | 155.7 |  | 0 | 0
[10 empty] | 35.5767 | 168.675 |  | 0 | 0
[10 empty] | 41.1956 | 181.65 |  | 0 | 0
[10 empty] | 47.2256 | 194.625 |  | 0 | 0
[10 empty] | 53.6665 | 207.6 |  | 0 | 0
[10 empty] | 60.5185 | 220.575 |  | 0 | 0
[10 empty] | 67.7815 | 233.55 |  | 0 | 0
[10 empty] | 75.4554 | 246.525 |  | 0 | 0
[10 empty] | 83.5401 | 259.5 |  | 0 | 0

## DN32-PROP (hidden)
[13 empty] | DN 32 ? | 0
|  |  | Q (m³/h) | w (m/s) | Re | λ | Δp (mbar/m) | Δp (Pa/m) |  |  |  |  | Qinstallée | 0
|  |  | 0.1 | 0.032087 | 254.0649 | 0.13223 | 3.9059e-05 | 0.0039059 |  |  |  |  | Pa/m | 0
D | 33.2 | mm | 0.2 | 0.064174 | 508.1298 | 0.10602 | 0.00012527 | 0.012527 |  |  |  |  | H | 25.95
v | 4.193e-06 |  | 0.4 | 0.12835 | 1016.2596 | 0.089847 | 0.00042463 | 0.042463
k | 1.4 |  | 0.6 | 0.19252 | 1524.3894 | 0.083477 | 0.00088769 | 0.088769 | BECETEL PA/m | 0 | 0.0039059 | 0.012527 | 0.042463 | 0.088769 | 0.15118 | 0.22958 | 0.3239 | 0.43409 | 0.56012 | 0.70196 | 0.8596 | 1.033 | 1.2222 | 1.4272 | 1.6479 | 1.8843 | 2.1365 | 2.4045 | 2.6881 | 2.9875 | 3.3026 | 4.1591 | 5.1139 | 6.1668 | 7.3179 | 8.5671 | 9.9143 | 11.3597 | 12.9031 | 14.5446 | 16.2842 | 18.1218 | 20.0574
ρ | 1.905 |  | 0.8 | 0.2567 | 2032.5192 | 0.079971 | 0.0015118 | 0.15118 | DN16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10
|  |  | 1 | 0.32087 | 2540.649 | 0.077723 | 0.0022958 | 0.22958
|  |  | 1.2 | 0.38505 | 3048.7788 | 0.076149 | 0.003239 | 0.3239
|  |  | 1.4 | 0.44922 | 3556.9086 | 0.074978 | 0.0043409 | 0.43409 |  | Pa/m | Q (kW) |  |  | Pa/m
|  |  | 1.6 | 0.51339 | 4065.0384 | 0.074071 | 0.0056012 | 0.56012 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 1.8 | 0.57757 | 4573.1682 | 0.073346 | 0.0070196 | 0.70196 |  | 0.0039059 | 2.595 |  | 0 | 0
|  |  | 2 | 0.64174 | 5081.298 | 0.072752 | 0.008596 | 0.8596 |  | 0.012527 | 5.19 |  | 0 | 0
|  |  | 2.2 | 0.70592 | 5589.4278 | 0.072256 | 0.01033 | 1.033 |  | 0.042463 | 10.38 |  | 0 | 0
|  |  | 2.4 | 0.77009 | 6097.5576 | 0.071835 | 0.012222 | 1.2222 |  | 0.088769 | 15.57 |  | 0 | 0
|  |  | 2.6 | 0.83427 | 6605.6874 | 0.071472 | 0.014272 | 1.4272 |  | 0.15118 | 20.76 |  | 0 | 0
|  |  | 2.8 | 0.89844 | 7113.8172 | 0.071157 | 0.016479 | 1.6479 |  | 0.22958 | 25.95 |  | 0 | 0
|  |  | 3 | 0.96262 | 7621.947 | 0.07088 | 0.018843 | 1.8843 |  | 0.3239 | 31.14 |  | 0 | 0
|  |  | 3.2 | 1.0268 | 8130.0768 | 0.070635 | 0.021365 | 2.1365 |  | 0.43409 | 36.33 |  | 0 | 0
|  |  | 3.4 | 1.091 | 8638.2066 | 0.070416 | 0.024045 | 2.4045 |  | 0.56012 | 41.52 |  | 0 | 0
|  |  | 3.6 | 1.1551 | 9146.3364 | 0.070219 | 0.026881 | 2.6881 |  | 0.70196 | 46.71 |  | 0 | 0
|  |  | 3.8 | 1.2193 | 9654.4662 | 0.070041 | 0.029875 | 2.9875 |  | 0.8596 | 51.9 |  | 0 | 0
|  |  | 4 | 1.2835 | 10162.596 | 0.069879 | 0.033026 | 3.3026 |  | 1.033 | 57.09 |  | 0 | 0
|  |  | 4.5 | 1.4439 | 11432.9206 | 0.069533 | 0.041591 | 4.1591 |  | 1.2222 | 62.28 |  | 0 | 0
|  |  | 5 | 1.6044 | 12703.2451 | 0.06925 | 0.051139 | 5.1139 |  | 1.4272 | 67.47 |  | 0 | 0
|  |  | 5.5 | 1.7648 | 13973.5696 | 0.069015 | 0.061668 | 6.1668 |  | 1.6479 | 72.66 |  | 0 | 0
|  |  | 6 | 1.9252 | 15243.8941 | 0.068816 | 0.073179 | 7.3179 |  | 1.8843 | 77.85 |  | 0 | 0
|  |  | 6.5 | 2.0857 | 16514.2186 | 0.068646 | 0.085671 | 8.5671 |  | 2.1365 | 83.04 |  | 0 | 0
|  |  | 7 | 2.2461 | 17784.5431 | 0.068498 | 0.099143 | 9.9143 |  | 2.4045 | 88.23 |  | 0 | 0
|  |  | 7.5 | 2.4065 | 19054.8676 | 0.068368 | 0.1136 | 11.3597 |  | 2.6881 | 93.42 |  | 0 | 0
|  |  | 8 | 2.567 | 20325.1921 | 0.068254 | 0.12903 | 12.9031 |  | 2.9875 | 98.61 |  | 0 | 0
|  |  | 8.5 | 2.7274 | 21595.5166 | 0.068151 | 0.14545 | 14.5446 |  | 3.3026 | 103.8 |  | 0 | 0
|  |  | 9 | 2.8878 | 22865.8411 | 0.06806 | 0.16284 | 16.2842 |  | 4.1591 | 116.775 |  | 0 | 0
|  |  | 9.5 | 3.0483 | 24136.1656 | 0.067977 | 0.18122 | 18.1218 |  | 5.1139 | 129.75 |  | 0 | 0
|  |  | 10 | 3.2087 | 25406.4901 | 0.067902 | 0.20057 | 20.0574 |  | 6.1668 | 142.725 |  | 0 | 0
[10 empty] | 7.3179 | 155.7 |  | 0 | 0
[10 empty] | 8.5671 | 168.675 |  | 0 | 0
[10 empty] | 9.9143 | 181.65 |  | 0 | 0
[10 empty] | 11.3597 | 194.625 |  | 0 | 0
[10 empty] | 12.9031 | 207.6 |  | 0 | 0
[10 empty] | 14.5446 | 220.575 |  | 0 | 0
[10 empty] | 16.2842 | 233.55 |  | 0 | 0
[10 empty] | 18.1218 | 246.525 |  | 0 | 0
[10 empty] | 20.0574 | 259.5 |  | 0 | 0

## X (hidden)
L | 12
H | 15
PROPANE | 20
25
32

## Description (hidden)
Nm³/h
(1) | Type de gaz | Gaz riche (H) ou gaz pauvre(L) ou Propane |  | ΔP | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
(2) | DN | Diamètre de la conduite |  | 0,1 mbar | 0.62 | 1.26 | 1.63 | 2.47
(3) | Q installée | Puissance installée |  | 0,3 mbar | 1.21 | 1.67 | 2.14 | 3.97
(4) | Longueur | Longueur de la conduite |  | 0,5 mbar | 1.43 | 1.85 | 2.62 | 5.66
(5) | Nbr de coudes | Nombres de coude sur la longueur |  | 1,0 mbar | 1.63 | 2.25 | 3.77 | 9.74
(6) | Différence de niveau | Différence de niveau entre le début et la fin de la conduite |  | 2,0 mbar | 1.91 | 3.1 | 6.19 | 13.3
(7) | Pression/m | Calculé à l'aide du DN , du type de gaz et de la puissance installée |  | 3,0 mbar | 2.12 | 3.93 | 8.39 | 17.3
| Formule : | [[(4) + (5) * 0,15 + 0,27] * (7)] + (6)* 4,8 |  | kW : gaz H | 11.63 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  | 0.15 | m => Perte de charge dans les coudes | 0.01 | 7.2106 | 14.6538 | 18.9569 | 28.7261
|  | 0.27 | m => Perte de charge de l'entrée et de la sortie | 0.03 | 14.0723 | 19.4221 | 24.8882 | 46.1711
|  | 4.8 | Pa/m => 0,048 mbar/m | 0.05 | 16.6309 | 21.5155 | 30.4706 | 65.8258
|  |  | Perte de charge en fonction de la différence de niveau | 0.1 | 18.9569 | 26.1675 | 43.8451 | 113.2762
|  |  |  | 0.2 | 22.2133 | 36.053 | 71.9897 | 154.679
|  |  |  | 0.3 | 24.6556 | 45.7059 | 97.5757 | 201.199
|  |  |  | kW : gaz L | 9.769 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  |  |  | 0.01 | 6.0568 | 12.3089 | 15.9235 | 24.1294
|  |  |  | 0.03 | 11.8205 | 16.3142 | 20.9057 | 38.7829
|  |  |  | 0.05 | 13.9697 | 18.0726 | 25.5948 | 55.2925
|  |  |  | 0.1 | 15.9235 | 21.9803 | 36.8291 | 95.1501
|  |  |  | 0.2 | 18.6588 | 30.2839 | 60.4701 | 129.9277
|  |  |  | 0.3 | 20.7103 | 38.3922 | 81.9619 | 169.0037
|  |  |  | Propane | 25.95 | kWh/m³
|  |  |  | ΔP(mbar/m) | DN16 | DN20 | DN25 | DN32
|  |  |  | 0.01 | 16.089 | 32.697 | 42.2985 | 64.0965
|  |  |  | 0.03 | 31.3995 | 43.3365 | 55.533 | 103.0215
|  |  |  | 0.05 | 37.1085 | 48.0075 | 67.989 | 146.877
|  |  |  | 0.1 | 42.2985 | 58.3875 | 97.8315 | 252.753
|  |  |  | 0.2 | 49.5645 | 80.445 | 160.6305 | 345.135
|  |  |  | 0.3 | 55.014 | 101.9835 | 217.7205 | 448.935